成都市龙泉驿区妇幼保健医院

空调设备年度维保服务要求

中央空调维保服务要求

一、项目概况

项目名称：成都市龙泉驿区妇幼保健医院中央空调设备维修维护保养服务项目。

项目概况：成都市龙泉驿区妇幼保健医院中央空调于2015年建成，由2台特灵螺杆机组成，2台冷却塔组成水系统，382台风机盘管末端设备，现将对整个中央空调系统进行维护保养。

二、维保范围及采购需求

（一）维保范围∶住院部大楼

（二）采购需求：中央空调系统的所有设备维修、维护保养。除核心设备（空调主机的压缩机、空调主板、DDC自控系统、加湿器、冷凝器、热交换器、主机冷冻油）正常的报废更换不属于维修维保工作，费用由采购人承担，但供应商须为此提供相关的免费人工服务。

1、本项目每个合同年服务内容清单如下：

| 设备名称（主要部件） | 计量 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 螺杆式主机（特灵） | 台 | 2 |
| 冷却塔 | 台 | 2 |
| 通风管道系统 | ㎡ | 2670 |
| 空调风柜 | 台 | 16 |
| 室内风机盘管 | 套 | 382 |
| 温控器 | 套 | 378 |
| 送风口 | 个 | 772 |
| 回风口 | 个 | 378 |
| 空调水泵 | 台 | 4 |
| 冷水循环泵 | 台 | 2 |
| 热水循环泵 | 台 | 2 |
| 板式交换器 | 台 | 3 |
| 补水泵 | 台 | 2 |
| 螺杆机组冷却水循环泵 | 台 | 2 |
| 汽水交换器 | 台 | 2 |
| 其他相关运行部件 |  | 数个 |

2、本项目日常维护保养项目：

| 项目 | 维护保养内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主机维护保养 | 1、冷凝器、蒸发器进行清洗除垢。 2、主机运行和保护数据进行记录，判断设备运行情况，相关运行器械检查，更换损耗配件等。 3、内外机进行检查，确保恒温恒湿性能。对主机运行和保护数据进行记录，对相关运行器械检查，更换损耗配件等。 4、压缩机、加湿机全面检查。制冷剂高低压进行检查。 |  |
| 水泵维修保养 | - 转动水泵轴，观察是否有阻滞、碰撞、卡住现象，如是轴承问题则对轴承加注润滑油或更换轴承； - 如是水泵叶轮问题则应拆修水泵； 3、检查压盘根处是否漏水成线，如是则应加压盘根。 |  |
| 节制阀与调节阀的维修保养 | 1、检查是否泄漏，如是则应加压填料； 2、检查阀门开闭是否灵活，如阻力较大则应对阀杆加注润滑油； 3、如阀门破裂或开闭失效，则应更换同规格阀门； 4、检查法兰连结处是否渗漏，如是则应拆换密封胶垫。 |  |
| 整个循环水系统检查及保养 | 1、检查弹性联轴器有无损坏，如损坏则应更换弹性橡胶垫。 2、清洗水泵过滤网。 3、拧紧水泵机组所有紧固螺栓。 4、清洗水泵机组外壳，如脱漆或锈蚀严重，则应重新油漆一遍。 5、检查冷冻水管路、送冷风管路、风机盘管路处是否有大量的凝结水或保温层已破损，如是则应维修或更换保温层。 |  |
| 电动机维修保养 | 1、用500Ｖ摇表检测电动机线圈绝缘电阻是否在0.5MΩ,以上，否则应进行干燥处理或修复； 2、检查电动机轴承有无阻滞现象，如有则应加润滑油，如加润滑油后仍不行则应更换同型号规格的轴承； 3、检查电动机风叶有无擦壳现象，如有则应修整处理。 |  |
| 水泵维修保养 | 1、转动水泵轴，观察是否有阻滞、碰撞、卡住现象，如是轴承问题则对轴承加注润滑油或更换轴承；如是水泵叶轮问题则应拆修水泵； 2、检查压盘根处是否漏水成线，如是则应加压盘根。 |  |
| 风机盘管、新风机、风管整个维护保养 | 1、清洗进回风空气过滤网，排除盘管内的空气 2、检查风机是否转动灵活、皮带松紧度。如有阻滞现象或皮带过松，则应加注润滑油和调整电机距离。如有异常摩擦响声则应更换风机轴承。拧紧所有紧固件。 |  |

3、维护保养的要求：

（1）按要求完成采购人中央空调设备使用区域维修、维护保养，保证设备的正常运行使用。

（2）保证中央空调设备系统出现故障时的及时修复。

（3）保证维护保养清洗后达到通风系统技术标准，并由第三方检测机构检测并出据合格检测报告。其标准如下：

| 集中空调通风系统送风卫生质量指标 |  | 风管内表面卫生要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 可吸入颗粒物（PM10） | ≤0.08mg/ m2 | 积尘量 | ≤1g/ m2 |
| 细菌总数 | ≤500cfu/ m2 | 细菌总数 | ≤100cfu/c m2 |
| 真菌总数 | ≤500cfu/ m2 | 真菌总数 | ≤100cfu/c m2 |
| B-溶血性链球菌等致病微生物 | 不得检出 | 致病微生物 | 不得检出 |
| 灭菌率 | ≥90% | 灭菌率 | ≥90% |

三、商务要求：

1、设备如有故障采购人报故障维修时，供应商必须2小时内到达现场处理故障事宜。

2、本次维修、维护保养项目，除核心设备（空调主机的压缩机、空调主板、DDC自控系统、加湿器、冷疑器、热交换器、主机冷冻油）正常的报废更换不属于维修维保工作，费用由采购人承担，但投标人须为此提供相关的免费人工服务，并承诺所更换核心设备质保期一年。此外的零配件材料费实行包干维保，包括维修、维护保养所需的易损件、消耗件、零配件、设备及材料等以及人工、检测、交通、食宿、管理、税金等500元以下的材料费均由中标方负责。投标人须设有常用零配件库，所有易损件、消耗件、零配件、设备及材料等须库存半年以上用量，以便保证设备出现故障时能及时修复。

3、配备2名以上技术人员，所配人员应具备相应的制冷与空调设备安装修理作业证书，持证上岗。

4、投标人对设备每月维护检查1次。

5、投标人提供维保服务方案，包括于项目服务流程、服务人员、组织措施、技术措施、应急预案、巡检方案、服务质量保证措施等内容，内容齐全、描述详细，符合行业特征及实际情况。

6、维保范围内的各系统设备的检修维护保养及操作必须符合设备厂家技术要求以及国家相关规范，由于投标人原因造成设备损坏及人身伤害事故，投标人负全责。

四、供应商资质要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有中国制冷空调设备维修安装企业资质证书

5、具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质证书

6、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8、法律、行政法规规定的其他条件；

9、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

10、供应商承诺截止至投标截止时间前一个工作日，未在“信用中国”网站等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

11、本项目不允许联合体投标。

净化空调维保服务要求

一、项目概况

成都市龙泉驿区妇幼保健医院净化中央空调于2015年建成，由2台水冷模块机组成，以7台层流空气处理机组形成净化空调系统。层流手术室共4间手术室及辅助房，其中1000级手术室1间，10000级手术室3间。净化空调系统的所有设备和空气过滤器（初效、中效、亚高效、高效）进行维护保养。

二、维保范围及采购需求

（一）维保范围∶手术室、产房、新生儿室及相关辅房

（二）采购需求：净化空调系统的所有设备和空气过滤器（初效、中效、亚高效、高效）维修、维护保养。除外核心设备（空调主机的压缩机、空调主板、DDC自控系统、加湿器、冷凝器、热交换器、主机冷冻油）正常的报废更换不属于维修维保工作，费用由采购人承担，但供应商须为此提供相关的免费人工服务。

1、本项目每个合同年服务内容清单如下：

| 序号 | 维护项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机维护保养及检修 | 2 | 台 |
| 2 | 组合式空调机组（尘流柜）清洗消毒维护及检修 | 7 | 台 |
| 3 | 机组电路系统及自控系统维护保养及检修 | 7 | 套 |
| 4 | 加湿器水系除垢清洗消毒统维护保养 | 7 | 台 |
| 5 | 洁净空调通风系统管道清洗消毒 | 400 | ㎡ |
| 6 | 手术室空调通风系统管道及送（出）风口凊洗消毒 | 30 | 套 |
| 7 | 辅助用房过道空调通风系统及送（出）风口凊洗消毒 | 26 | 套 |
| 8 | 初、中、高效过滤器更换维护（清单见报价一览表表二） | 52 | 个 |
| 9 | 其他相关运行部件 |  | 数个 |

2、本项目日常维护保养项目（实质性要求）：

| 序号 | 检查及维护保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尘流柜机组凊洗消毒 | 1次/月 |
| 2 | 主机维护保养及检修 | 1次/月 |
| 3 | 加湿器水系统维护检查（设备使用季节） | 1次/月 |
| 4 | 送风口凊洗消毒 | 1次/月 |
| 5 | 回风口凊洗消毒 | 1次/月 |
| 6 | 通风管道清洗消毒 | 1次/季 |
| 7 | 检查风机皮带（太松或皮带背面有龟裂）或转轴 | 1次/季 |
| 8 | 观察手术室内温度、湿度是否正常 | 1次/月 |
| 9 | 观察初中效、亚高效有无报警，报警时急需更换 | 1次/月 |
| 10 | 观察高效有无报警，报警时急需更换 | 1次/月 |
| 11 | 检查清洗或者更换初效过滤器 | 1次/月 |
| 12 | 检查风系统防火阀开关是否正常，有无卡住情况 | 1次/月 |
| 13 | 风管定风量阀状态检查（固定螺栓有无松动、风量指定位置是否正确） | 1次/月 |
| 14 | 检查风机（转动时有无异常声音） | 1次/月 |
| 15 | 风机轴承检查 | 1次/季 |
| 16 | 风机轴承固定螺栓检查 | 1次/季 |
| 17 | 室内温度是否可以正常调节 | 1次/月 |
| 18 | 层流送风网板表面是否掉漆，螺丝是否缺少 | 1次/月 |
| 19 | 手术室是否保持正压或负压（负压手术室） | 1次/月 |
| 20 | 检查盲孔板是否积灰 | 1次/月 |
| 21 | 检查回风口过滤网是否需要清洗 | 1次/月 |
| 22 | 空调机组凝结水盘清洗 | 1次/月 |
| 23 | 蒸汽加湿器清洗（设备使用季节） | 1次/月 |
| 24 | 杀菌系统是否正常 | 1次/月 |
| 25 | 检查、清洗走廊、辅房风口散流板 | 1次/月 |
| 26 | 更换风口高效或亚高效过滤器 | 1次/年 |
| 27 | 检查保温层是否有破损 | 1次/月 |
| 28 | 检查排风机轴承 | 1次/月 |
| 29 | 风机轴承固定螺栓检查 | 1次/月 |
| 30 | 更换排风系统中效过滤器 | 1次/月 |
| 31 | 检查排风系统防火阀开关是否正常 | 1次/月 |
| 32 | 空调进出水温度是否正常 | 1次/月 |
| 33 | 检查水阀是否开关正常 | 1次/月 |
| 34 | 检查水阀是否漏水 | 1次/月 |
| 35 | 检查电动水阀执行器开启是否正常 | 1次/月 |
| 36 | 检查水压是否正常 | 1次/月 |
| 37 | 水管蒸汽管过滤器清洗 | 1次/月 |
| 38 | 检查凝结水管排水是否正常 | 1次/月 |
| 39 | 检查排气阀是否正常 | 1次/月 |
| 40 | 开启排污阀清洗管道 | 1次/月 |
| 41 | 尘埃粒子检测 | 1次/月 |
| 42 | 风速检测 | 1次/月 |
| 43 | 温度（湿度）检测 | 1次/月 |
| 44 | 静压差检测 | 1次/月 |
| 45 | 噪音检测 | 1次/月 |
| 46 | 照度测量 | 1次/月 |

3、维护保养的要求：

（1）按要求完成采购人净化空调设备使用区域、手术室、层流机房等设备的维修、维护保养，保证设备的正常运行使用。

（2）保证净化空调设备系统出现故障时的及时修复。

（3）保证净化区域各项技术指标达到《医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013》技术标准，并由第三方有检验资质的疾控中心检测并出据合格检测报告。

空气过滤器更换周期

| 类 别 | 检查内容 | 更换周期 |
| --- | --- | --- |
| 新风入口过滤网 | 网眼是否一半以上已堵 | 1月1次，多风沙地区周期更短 |
| 初效过滤器 | 阻力已超过额定初阻力60Pa，或等于2×设计或运行初阻力 | 1-3个月，超过标准随时更换 |
| 中效过滤器 | 阻力已超过额定初阻力80Pa，或等于2×设计或运行初阻力 | 3-6个月，超过标准随时更换 |
| 亚高效过滤器 | 阻力已超过额定初阻力100Pa，或等于2×设计或运行初阻力（低阻亚高效时为3倍） | 6-12个月，超过标准随时更换 |
| 高效过滤器 | 阻力已超过额定初阻力160Pa，或等于2×设计或运行初阻力 | 1-3年，超过标准随时更换 |

三、商务要求：

（一）技术服务要求

1、设备如有故障，采购人报故障维修时，供应商必须2小时内到达现场处理故障事宜。

2、本次维修、维护保养项目，除核心设备（空调主机的压缩机、空调主板、DDC自控系统、加湿器、冷疑器、热交换器、主机冷冻油）正常的报废更换不属于维修维保工作，费用由采购人承担，但投标人须为此提供相关的免费人工服务，并承诺所更换核心设备质保期一年。此外的零配件材料费实行包干维保，包括维修、维护保养所需的易损件、消耗件、零配件、设备及材料等以及人工、检测、交通、食宿、管理、税金等,500元以下的材料费均由中标方负责。投标人须设有常用零配件库，所有易损件、消耗件、零配件、设备及材料等须库存半年以上用量，以便保证设备出现故障时能及时修复。

3、更换用的各级过滤器（含中效过滤器、亚高效过滤器、高效过滤器）品牌要求由投标方自行确定品牌，过滤器的规格型号应满足净化系统洁净度的要求。

4、配备2名以上技术人员，所配人员应具备相应的制冷与空调设备安装修理作业证书，持证上岗。

5、投标人对设备就维护保养项目和规范周期按时完成维护，并留下详细过程记录。

7、投标人提供维保服务方案，包括于项目服务流程、服务人员、组织措施、技术措施、应急预案、巡检方案、服务质量保证措施等内容，内容齐全、描述详细，符合行业特征及实际情况。

8、每年由第三方专业检测机构对维保质量检测1次（抽检最高级别的手术间），包括温湿度、风量、风速、压差、尘埃粒子浓度、噪音、照度等，检测时间以采购人指定时间为准，检测必须符合医院空气净化管理规范（WST-368）及国家相关规范要求，还需符合川卫办发〔2012〕519号四川省卫生厅关于印发《四川省医疗机构洁净手术部验收和年检的规定》的通知的相关要求。

9、除第三方抽检外，投标人须承诺所承接维保的所有手术间相关指标均符合以上相关文件的要求。

10、维保范围内的各系统设备的检修维护保养及操作必须符合设备厂家技术要求以及国家相关规范，由于投标人原因造成设备损坏及人身伤害事故，投标人负全责。

四、供应商资质要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有中国制冷空调设备维修安装企业资质证书（净化空调B类二级以上资质证书）

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7、法律、行政法规规定的其他条件；

8、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

9、供应商承诺截止至投标截止时间前一个工作日，未在“信用中国”网站等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录等名单。

10、本项目不允许联合体投标。

4、报价一览表

表一：主要维护项目

| 序号 | 维护项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机维护保养及检修 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 组合式空调机组（尘流柜）清洗消毒维护及检修 | 4 | 台 |  |  |  |
| 3 | 机组电路系统及自控系统维护保养及检修 | 2 | 套 |  |  |  |
| 4 | 加湿器水系除垢清洗消毒统维护保养 | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 洁净空调通风系统管道清洗消毒 | 300 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 手术室空调通风系统管道及送（出）风口凊洗消毒 | 2 | 间 |  |  |  |
| 7 | 辅助用房过道空调通风系统及送（出）风口凊洗消毒 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 每年由第三方专业检测机构对维保质量检测 | 1 | 次 |  |  |  |
| 9 | 其他未写明但需要完成的项目，请自行写明 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 小写： 大写： 人民币 |  |  |  |  |  |

表二：初、中、高效过滤器更换维护

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器G4 | 592×592×21×550-G4 | 个 | 4 |  |  |
| 2 |  | 592×292×21×550-G4 | 个 | 4 |  |  |
| 3 | 板式初效G4 | 592×490×46×400-F7 | 个 | 1 |  |  |
| 4 |  | 592×592×46×400-F7 | 个 | 1 |  |  |
| 5 |  | 592×290×46×400-F7 | 个 | 1 |  |  |
| 6 |  | 490×290×46×400-F7 | 个 | 1 |  |  |
| 7 |  | 592×290×46-G4 | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 中效过滤器F7 | 592×290×21×550-F7 | 个 | 3 |  |  |
| 9 |  | 297×297×21×550-F7 | 个 | 1 |  |  |
| 10 |  | 592×592×21×550-F7 | 个 | 2 |  |  |
| 11 |  | 592×490×21×400-F7 | 个 | 1 |  |  |
| 12 |  | 592×592×21×400-F7 | 个 | 3 |  |  |
| 13 |  | 592×290×21×400-F7 | 个 | 8 |  |  |
| 14 |  | 490×290×21×400-F7 | 个 | 3 |  |  |
| 15 |  | 290×490×21×400-F7 | 个 | 2 |  |  |
| 16 |  | 490×490×21×400-F7 | 个 | 4 |  |  |
| 17 |  | 290×592×21×400-F7 | 个 | 3 |  |  |
| 18 | 亚高效过滤器H10 | 592×592×292-H11 | 个 | 2 |  |  |
| 19 |  | 592×290×292-H11 | 个 | 3 |  |  |
| 20 |  | 287×287×292-H11 | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 高效过滤器 | 615×545×80 2*1 | 个 | 2 |  |  |
| 22 |  | 615×305×80 4*1 | 个 | 4 |  |  |
| 23 |  | 610×610×80 4*1 | 个 | 4 |  |  |
| 24 |  | 940×460×80 2*1 | 个 | 2 |  |  |
| 25 |  | 610×290×290 6*1 | 个 | 6 |  |  |
| 26 | 尼龙过滤网 | 910×610×10 |  | 4 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注意事项：1、该项目的配件及数量、尺寸可根据现场实际情况进行细微调整； 2、单价为综合单价，包括制作、运输、安装、调试、税费等； 3、报价应包括响应文件规定的全部内容。