## 附件1：报价一览表

## 报价一览表（格式）

项目名称：

| 服务内容 |  | 报价（元/年） |
| --- | --- | --- |
| 报价（元） | 人民币大写： 元/年（人民币小写： 元/年） |  |

注：1．所有价格系用人民币表示。

供应商授权代表(签字)：

供应商全称（盖章）：

日期：        年   月   日

## 附件2：采购需求

## 用电安全排查项目采购需求

1.技术、服务要求

1.1按照相应技术标准要求（附后）对医院内所有配电设施进行全面安全隐患排查，包括以下设施设备：

- 10kV电力电缆6条，总长度12.38km；

- 0.4/0.22KV电力电缆204条；

- 10KV箱式开闭所2台（一进四出）；

- 10kV开关柜10面；

- 0.4kV低压柜30面；

- 二、三级配电箱89台；

- 发电机1台；

- 变压器2台（1600KVA*2台）；

- 10kV真空断路器5台；

- 10kV-PT 8只；

- 10kV-CT 19只；

- 10kV避雷器6组；

- 0.4kV智能断路器3台；

- 0.4kV智能断路器2台；

- 直流屏1套；

- 双电源自动转换开关32台；

- 微机保护装置5台；

1.1.1外观检查：对所有配电设施进行外观检查，识别任何可见的损坏、磨损或不符合安全标准的情况，如电缆绝缘层损坏、接线端子松动、配电柜防护门损坏等。

1.1.2测试与测量：对电力系统进行全面的电气测试，包括但不限于绝缘电阻测试、接地电阻测试、漏电流测试等，以评估其电气性能和安全状况。使用专业设备进行热像扫描，检查电缆、开关、接线端子等部件是否存在过热现象。

1.1.3功能性测试：对重要的电气设备如断路器、保护装置、自动转换开关等进行功能性测试，确保它们能在必要时正确动作。

1.1.4合规性审核：核查现有的电气安装和设备是否符合国家和行业的安全标准和规范，包括接地系统、电缆布线、配电设施的配置和维护等方面。

1.1.5风险评估：根据检查和测试的结果，评估潜在的安全风险，确定哪些是需要立即解决的高风险问题，哪些是可计划解决的中低风险问题。

1.2排查后绘制详尽的电路走向图，包括所有主要配电设施的位置、连接方式及参数，电路图应支持数字化管理，易于日后更新和维护，同时对现场的线路走向进行标识。

1.2.1配电箱内部标识：所有配电箱内部的电路应有清晰、持久的标识标牌，标牌应包括但不限于电路编号、电路来源、电路去向、负载类型等关键信息。对于重要的或特殊用途的电路，应提供额外的描述信息，如“急救室照明”、“手术室设备”等，以便于紧急情况下的快速识别和操作。

1.2.2电路图存放位置：电路走向图应在易于获取的位置进行存放，如配电室内显眼位置展示或以电子形式保存于医院内部网络系统，确保必要时能够快速访问。

1.2.3统一标识和编码：采用统一的标识系统和颜色编码，例如使用不同颜色的标签或线管来区分电源线、控制线和信号线等，以减少误操作的风险。标识标牌和电路图应按照国家或行业标准进行设计，确保信息的准确性和一致性。

1.2.4制定整改方案：基于排查结果制定具体、实施性强的整改方案，根据排查出的安全隐患，提出具体、可行的整改措施。整改方案应包括预期效果、实施步骤、工作清单及预算估算。

2.商务要求

2.1交付要求

2.1.1电路走向图：需提供电路走向图电子版（可编辑版本及PDF版本各一份）；电路走向图纸质版本2份，均符合行业标准。

2.1.2排查报告：报告中包括安全隐患情况，建议整改措施，整改实施步骤、工作清单及预算。

2.2交付期限

工作时长不超过40历天，不影响医院正常运行，确实需要影响医院部分区域供电时，需要至少提前3天告知医院。

2.3付款方式

本项目合同款项包括但不限于员工工资、加班费、咨询费、资料费、交通费、食宿费以及税费等。合同签订后，支付预付款为合同款项的40%，服务项目实施完成后，交付相关资料后，支付合同剩余款项。

技术标准要求

GB3906-2006《3.6kV～40.5kV 交流金属封闭开关和控制设备》

DL404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》

GBT16927-1997《高电压试验技术》

GB763-1990《交流高压电器在长期工作时的发热》

DL/T486-2000《交流高压隔离开关的技术条件》

SD318-89《高压开关柜闭锁装置技术条件》

GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》

DL403-91《10~35户内高压真空断路器订货技术条件》

DL/T5352-2006《高压配电装置设计技术规程》

GB763《交流高压电器在长时间工作时的发热》

GB7251-2013   《低压成套开关设备和控制设备》

GB762-80    《电气设备额定电流》

GB_7251~3-2006  《低压成套开关设备和控制设备》

GB4942.4-93  《低压电气外壳防护等级》

GB/T 24274-2009  《低压抽出式成套开关设备》

GB1208-2006    《电流互感器》

IEC-185      《电流互感器》

GB3983.1-89  《低电压并联电容器》

GB 9466-1988  《低压成套开关设备基本试验方法》

GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》

GB50171-2012 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》

GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》

## 附件3：资格承诺函

资格承诺函

成都市龙泉驿区妇幼保健院：

我公司作为本次采购项目的参选人，根据比选公告要求，现郑重承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的社会信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）在过去三年里，在经营活动中没有重大违法记录。供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“或“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间（以采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。

（六）供应商及所投产品还需符合法律、行政法规规定的其它强制性特定条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

参选单位名称：

法定代表人/单位负责人或授权代表：

日   期：

## 附件4：技术服务格响应/偏离表

## 技术服务格响应/偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 报价文件响应说明 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表(签字)：

供应商全称（盖章）：

日期：        年   月   日

注：

供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或成交资格。如与采购文件所列技术相关条款无偏离（包括正偏离和负偏离），则无须逐条应答。如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得籍未作应答而拒不接受。

若采购文件中有要求提供证明材料的技术条款应当在此表中列出并应答。

附件5：商务要求响应/偏离表

### 商务应答表

| 序号 | 包号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把比选文件全部商务要求列入此表。

2．按照项目商务要求的顺序逐条对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX。

投标日期: XXXX。