# 附件一、项目需求

（本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

一、项目简介

对医院使用的2台（额定蒸发量2.0吨/小时，2015年投入使用）燃气锅炉燃烧头进行节能和低氮改造，改造后要求设备相关监测数据达到《成都市锅炉大气污染物排放标准》（DB51/2672-2020），服务内容包括锅炉原燃烧器拆除及垃圾清运、锅炉低氮改造设备、选型、检测、试验、包装、运输，安装、调试和培训。

二、技术服务要求：

▲1.安装超低氮燃气燃烧器及配套阀组2套（输出热功率：≤1600KW ；使用能源：天然气；最大燃料消耗量：≤160m3/h；燃烧方式：FGR烟气循环燃烧；NOx排放≤30mg/m3；CO排放≤100mg/m3，提供第三方检测机构型式试验证书和报告，提供燃烧器制造厂家低氮改造安装调试授权书）；

2.安装FGR管道、保温层、外包铝皮（材质：304不锈钢 ；硅酸盐保温棉保温厚度≥40mm）；

▲3.锅炉燃烧机接口改动及修复（改造后的控制系统接入现有的锅炉控制柜内，燃烧器与现有锅炉控制系统相匹配，与现有设备相连接、控制、信号反馈；信号能输送到原监测系统，满足设备对负荷调整的匹配性）

4.锅炉智能运行控制优化（错误代码远程读出、清除；锅炉设定温度远程修改；供回水温度、烟气温度、燃烧功率、错误代码等锅炉信息采集、锅炉信息传输功能；具备室外温度补偿功能；具备远程锅炉启停，分时段控制自动启停功能；具备同步故障报警功能；具备PC端与APP实现同步错误代码推送）；

▲5.燃烧器调试，相关主管部门现场验收合格并出具检测报告；

▲6.安全性能，改造后不得降低锅炉的安全性能（提供承诺函）；

★7.改造完成后锅炉使用时产生的烟气需符合《成都市锅炉大气污染物排放标准》（DB512672-2020）的相关要求，满足或低于下表排放标准：

| 序号 | 名称 | 标准（mg/m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 10 | 在90%的工作负荷以上 |
| 2 | 二氧化硫 | 10 |  |
| 3 | 氮氧化物 | 30 |  |
| 4 | 一氧化碳 | 100 |  |
| 5 | 烟气黑度 | 1 |  |

8.锅炉房内及房顶两根烟道及检测口改造，达到排放检测要求；

9.提供合格的特种设备改造和重大维修监督检验证书；

10.提供锅炉运行工况热效率简单测试报告；

11.环保检验（每台锅炉环保检测改造前后各一次，并出具合格报告）；

12.改造施工期间不能影响医院供水。

▲13.为保障产品质量，所提供的重要设备需满足以下要求。

| 设备名称 | 配件及需求 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 超低氮燃气燃烧器及配套阀组 | 程序控制器：与现有设备西门子中文界面匹配（提供承诺函） 点火变压器：西门子/冬斯/霍尼韦尔 安全切断阀：西门子/冬斯/霍尼韦尔 伺服马达（风）：西门子/冬斯/霍尼韦尔 伺服马达（FGR）：西门子/冬斯/霍尼韦尔 伺服马达（气）：西门子/冬斯/霍尼韦尔 火焰检测器：西门子/冬斯/霍尼韦尔 执行器：西门子/冬斯/霍尼韦尔 氧探头：西门子/冬斯/霍尼韦尔 | 电机功率（KW）≤5.5 输出功率（KW）≤1600 阀组口径：DN50（与现有匹配） 供气压力（kpa）：10-12 最大耗气量（m³/h）：≤160 燃料：天然气，低位热值≤8600kcal/m³；燃气最低压力≥10 Kpa 点火：直接点火 |

- ★三、商务要求

3.1完成时间：合同签订之日起的30个工作日内完成供货、安装调试及改造服务。

3.2项目实施地点：采购人指定地点。

3.3付款方式：合同签订后，预付合同款项的20%；货到现场并安装调试完成后，提交安装调试报告，经相关科室确认后，支付合同款项的20%；改造完成后，设备监测数据达到相关标准，由主管部门现场验收合格并出具检测报告后支付合同款项的50%；设备经运行12个月后，供应商提交验收申请，经相关科室验收合格后，支付合同剩余款项。

3.4验收：医院自主验收。改造完成后，供应商须提供燃烧器的型式证书和型式实验报告、锅炉运行工况热效率简单测试报告、锅炉大气污染区排放检测报告，纸质版及电子版各一份。

3.5其他要求

售后服务：整机设备质保期自设备运行验收之日起不少于贰年，质保期内（质保期自锅炉整体调试完毕，第三方检测排放合格，点火正常使用开始起计算）维修、更换本次改造所涉及的全部设备、设施、元器部件所产生费用由中标供应商承担。同时提供固定有效的售后服务人员联系方式，以及时应对突发情况，确保设备的正常运行。（提供承诺函）