# 附件一、项目需求

（本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

- 项目概述

- 根据机房设备运行环境要求，拟对数据中心机房内用机房空调进行扩容改造，对扩容改造后的机房精密空调做出以下基本参数及技术性能要求，具体如下：

- 项目要求

- 1.技术参数要求

- ★1.1机组类型：风冷直膨型“列间”机房空调

- ★1.2单机总制冷量：≥40KW（回风温度37℃，相对湿度25%）

- 1.3单机显冷量：≥40KW（回风温度37℃，相对湿度25%）

- 1.4制冷剂：R410A

- 1.5膨胀阀：配置电子膨胀阀

- 1.6室内机组送风量：≥9000m3/h

- 1.7室内风机类型：EC自动调速风机

- 1.8室内风机配置数量：≥2台

- 1.9送风方式：机组左、右两边单侧送风，方向可选。背回风。

- 1.10室内机组外形尺寸：≤600mm（宽）×≤1200mm（深）×≤2000mm(高)

- 1.11室外机冷凝风扇配置数量：≥2台

- 1.12通信接口：每台配置RS485通信接口

- ▲1.13运行模式：与机房内在用的“克莱门特”空调，组网运行，实现定时轮换及具备故障自启动功能。

- 技术性能要求

2.1本次项目配置的机房空调为成熟机型，适用工况应考虑极端适用条件，机组设计、制造、零部件的选用应考虑技术先进性、耐用性，及安装维护通用方便。

2.2新增机房空调采用“/”型高效蒸发器换热，蒸发器翅片经过亲水性处理，具备快速除湿性能。

2.3列间机房空调与机柜并排安装，从机房空调左、右两侧出风口出风送风。

2.4本次项目配置的机房空调机组供配电应符合IEC 204-1/EN60204-1规定，输入电压380V±10%/3N/50Hz, 机组出厂须配置“相序保护器”和“可调式限电压”保护器、浪涌保护器以适应项目当地市电状况。

▲2.5本次项目列间机房空调配电盘部分采用活动抽拉结构，整个配电盘可拉出空调柜体方便电控部分检修及机组系统管路维护、维修。

2.6本次项目配置的机房空调，其温度可调节范围：18℃～38℃，控制精度±1.5℃。

相对湿度可调节范围：45%RH～55%RH，控制精度±5%。

▲2.7机房空调机组必须配备稳定可靠的“按键式”液晶显示控制器，可对机房环境进行智能PID控制（实现多台机组轮循模式），支持Modbus监控协议，供应商负责将空调机组纳入整体环境监控。

▲2.8机房空调温、湿度控制性能，空调机组可提供“出风温度控制”和“回风温度控制”两种控制方式。

2.9机房空调机组开、关机均需输入密码，防止未授权人员关闭机组造成机房温度失控。

2.10机房空调机组具备ECO节能运行模式。

2.11机房空调室外机组配电部分及所用电机设计应具有良好的绝缘与防尘，防潮、防水性能，室外机具备现场平放、侧放安装方式，采购人可根据现场情况选择。

▲2.12为保证机房精密空调机组制冷效率以及适应成都地区夏季高温的气候特点，维持制冷系统运行工况稳定，空调室外机组配置应选用耐高温型室外机（散热量≥58KW），单台室外机冷凝风扇配置数量≥2台，采用由室内空调主控板输出控制信号进行无极调速控制的方式。

2.13机房空调其控制显示器能实时同步显示机组制冷系统运行装态，包括机组的送、回风温度、电子膨胀阀开启度、压缩机运行温度、制冷剂系统高、低压数值等以方便操作人员了解机组运行工况状态。

★3.其他要求

3.1机房精密空调设备制造厂商具备CNAS实验室认可证书或GMPI试验室合格证书。

3.2机房精密空调设备制造厂商须提供：ISO9001:2015（适用范围须为“计算机和数据处理机房用单元式空气调节机的制造和销售”）证书、ISO14001:2015（适用范围须为“计算机和数据处理机房用单元式空气调节机的制造和销售”）证书、 ISO45001：2018（适用范围须为“计算机和数据处理机房用单元式空气调节机的制造和销售”）证书。

3.3投标人提供本次投标机型的节能认证证书。

（上述资质文件均须加盖精密空调设备制造厂商鲜章予以证明）。

- 商务要求

1.交货期及地点

- 1.1 交货期：合同签订生效后15个工作日内。

- 1.2 交货地点: 成都市龙泉驿区妇幼保健院

2.付款方法和条件

2.1 合同签订后，货物到指定地点，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，向乙方核拨预付款，合同总金额的50%款项；

2.2货物安装调试完毕并经科室确认后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，向乙方核拨合同总金额的40%款项；

2.3货物正常使用六个月后，乙方提交验收报告，经科室确认后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，向乙方核拨合同总金额的10%款项；

2.4 付款条件：每次款项的支付前提均为采购人在收到中标人出具的正规发票30日内予以办理款项的支付。

3.质保期：不低于三年，质保期从验收合格之日起计算。

4.安装调试

4.1供应商负责新设备的安装、调试以及机房原有精密空调设备检修，保证检修后达到正常运行要求，采购人可正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

4.2供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

5.履约验收要求

5.1验收方法：验收时双方皆应派员参加，验收合格并安装完毕后需双方签署验收单；

5.2验收标准：符合国家相关规定的合格产品；保证所供的货物皆为原厂原装、全新、未使用过，并按照相关技术要求进行安装、调试，并完全满足采购人采购提出的工作需要。

5.3验收时须提供的产品资料：（1）合同复印件1份；（2）中标人资质、产品制造厂家资质及产品资质、投标产品制造厂家的授权文件纸质电子版各1套；（3）合格证、保修卡、使用手册等。

5.4验收时间要求：中标人按照合同要求完成全部货物运输、安装、调试等全部工作后，采购人在收到书面的验收申请材料后30日内组织履约验收工作。

5.5验收不合格时，采购人和中标人应协商一致，中标人应根据相关验收证明材料及时补足或更换设备，费用由中标人自行承担。

6.其他要求

机房内原有精密空调和民用挂式空调的排水系统均存在不合理布置情况，本项目需重新布置排水系统，所需的费用包括在投标总价格中。