# 附件一、项目需求

（本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

- 一、项目概述

- 为确保医院弱电及安防系统的稳定运行，拟采购专业的弱电及安防系统维保服务，项目涵盖系统日常巡检、故障排查与修复、设备维护保养、系统优化升级以及应急响应等全方位服务内容。

- 二、项目要求

- ★（一）维保服务内容

- 1.弱电系统

- 1.1综合布线系统

- 我院全部综合布线系统的所有设备，包含门诊、发热门诊、急诊、检验科、住院区、手术室、产房等科室及医护办公室、行政办公室等整个院区信息点位包含（内网、外网、设备网）的维护。

- 1.1.1包括但不限于网络线缆（双绞线、光纤等）、语音线缆、视频线缆等的检查、整理、修复及优化布线布局，确保线路无破损、老化、短路、松动等情况，布线整齐美观，标识清晰准确。

- 1.1.2定期检测线路传输性能，如网络线缆的带宽、传输速率等指标，及时发现并解决传输异常问题，保障数据传输的稳定性和可靠性。

- 1.1.3确保医院大楼中心机房现场前端设备及附属系统正常运行，负责机房及其内设备清洁工作。

- 1.1.4 协助医院定期对中心机房及接入层弱电井网络机柜线路进行整理。

- 1.2网络系统

- 维护我院全部计算机网络系统的所有设备，包含3楼中心机房、食堂辅机房机楼层电井间设备。交换机、路由器、无线接入点等网络设备的日常巡检，检查设备运行状态、指示灯显示、散热情况、端口连接状态等，确保设备正常运行，无过热、死机、端口故障等问题。

- 1.3电话通信系统

- 维护我院全部电话通信系统的所有设备，包含各科室门诊、发热门诊、急诊、检验科、住院楼、医护办公室、行政办公室等整个院区语音电话点位。电话交换机、电话线路、话机等设备的巡检与维护，检查设备运行是否正常，线路有无故障，话机按键、听筒、话筒等功能是否完好，确保电话通信的清晰、稳定和畅通。

- 1.4门禁系统

- 维护我院全部门禁系统的所有设备，约11套独立门禁设备，70套联网门禁设备。含设备磁力锁、门禁主机、门禁电源、控制器、出门按钮、玻破开关等设备。

- 1.4.1门禁控制器、读卡器、门禁卡、电锁等设备的日常巡检，检查设备外观有无损坏、安装是否牢固、读卡灵敏度、电锁开关是否顺畅等，及时修复或更换故障设备。

- 1.4.2门禁系统与消防系统、监控系统的联动测试，确保在火灾等紧急情况下，门禁系统能够自动开启通道，与监控系统协同工作，实现报警联动等功能。

- 1.5有线电视系统

- 维护我院全部的有线电视系统的所有设备，约60套宽带电视，主要分布在主要病区。有线电视线路的检查与维护，包括室内、室外线路的检查，确保线路无破损、老化、短路、松动等情况，接头牢固，信号传输良好。

- 2.安防系统

- 2.1视频监控系统

- 维护我院全部视频监控系统的所有设备，含1楼消防控制室DVR录像机10台，分配器10台，矩阵1台，键盘1台，电视墙1套，NVR网络硬盘录像机6台，客户端电脑2台，4楼新生儿科DVR录像机1台，7楼手术室DVR录像机1台，监控点位320个。

- 2.1.1摄像机（包括枪机、球机、半球机等）的日常巡检，检查摄像机外观有无损坏、镜头是否清洁、安装是否牢固、角度是否正确，确保摄像机能够正常工作，监控画面清晰、完整。

- 2.1.2监控主机、存储设备、解码器等设备的巡检与维护，检查设备运行状态、散热情况、存储容量、数据备份等，确保设备正常运行，监控数据完整、安全存储。

- 2.1.3监控系统功能测试，包括实时监控、录像回放、远程访问、报警联动等功能的测试与优化，确保监控系统能够实时、准确地记录监控区域的情况，录像资料清晰可查，远程访问稳定流畅，报警联动及时有效。

- 2.1.4监控系统图像质量优化，根据实际环境光线变化，调整摄像机的亮度、对比度、饱和度、锐度等参数，确保监控画面在不同光照条件下均能保持较好的视觉效果，便于监控人员观察和分析。

- 2.2入侵报警系统

- 维护我院全部入侵报警系统的所有设备，含1楼消防控制室报警主机及控制键盘，前端报警点位24个。

- 2.2.1红外对射探测器、门磁开关、一键报警装置、人脸识别装置等报警探测设备的巡检，检查设备安装是否牢固、探测灵敏度是否正常、防区设置是否合理，确保设备能够及时、准确地探测到入侵行为并发出报警信号。

- 2.2.2报警主机的检查与维护，检查主机运行状态、报警记录、布撤防状态、通信状态等，确保主机能够正常接收和处理报警信号，及时向相关人员发送报警信息。

- 2.2.3报警系统与监控系统、门禁系统的联动测试，确保在报警发生时，能够自动触发监控系统录像、门禁系统开门等联动动作，提高安防系统的整体协同性和应急响应能力。

- 2.3停车场道闸系统

- 维护我院全部停车场道闸系统的所有设备，含2套入口道闸及1套出口道闸，岗亭电脑1台。保障各医院出入口栏杆机、车道摄像机、车道读写器等设备及其附属线路正常使用，确保各出入口能按照医院相关要求通行车辆。

- 2.4不间断电源系统

- 维护我院全部不间断电源系统的所有设备，含1楼消防控制室1套10KVA不间断电源、4楼新生儿科3套30kVA不间断电源、7楼手术室4套10KVA不间断电源、7楼产房3套10KVA不间断电源、3楼中心机房3套10KVA不间断电源、食堂辅机房2套10KVA不间断电源及各科室UPS电源系统。对不间断电源系统（UPS）每月一次的专业检查（包括UPS系统静态检查，UPS系统动态检查，蓄电池系统检查），并出具检查报告。

- 2.5医院未列明的共用后台设备(如床旁呼叫器、一卡通管理主机等)。

- 3.其他系统

- 3.1巡更系统

- 维护我院全部巡更系统的所有设备，含56个巡更点、通信座1台、巡更棒6台。

- 3.2呼叫系统

- 维护我院全部呼叫系统的所有设备，含住院区病房呼叫系统设备及各科室呼叫系统设备。

- 维保服务要求

- 1.日常巡检要求

- ★1.1例行维护保养内容及要求：供应商须每周固定时间(如法定假期双方协商)到现场进行设备的例行保养和检修，项目包括所有弱电系统，完成相应弱电设备周检、月检、季度检半年检并提交检查报告供相关科室确认。

- ★1.2维保标准不得低于《安全防范工程技术规范GB50348-2004》中相要求。

- 1.3供应商须为弱电系统正常运行提供技术支持和保障确保系统的正常稳定运行。若系统在运行或进行例行保养过程中出现发现零部件损坏或系统故障时，供应商负责进行修理，维修过程中需要更换的设备、材料费用按以下原则处理：

- ★1.3.1轧带、电工胶布、水晶头、摄像机电源、光端机电源、光收发器电源、报警按钮、道闸遥控器、呼叫器按钮，供应商免费进行维修更换。

- ★1.3.2对于因损坏或老化等原因需维修更换的设备，供应商须承诺所提供产品价格不得高于市场价，最终价格以双方协商为准，设备参考清单见附件三。（供应商提供承诺函）

- 2.故障处理

- ▲2.1提供 7×24 小时的故障报修响应服务，采购人在发现系统故障后，可通过电话、邮件、微信等方式随时联系供应商报修，供应商接到报修通知后，公司立即响应，需安排专业技术人员前往现场进行故障排查和处理，一般故障3小时内到达现场维修处理，紧急情况下，1小时内到现场。

- 2.2技术人员到达现场后，应迅速对故障进行分析和判断，确定故障原因，并及时采取有效的措施进行修复。对于一般性故障，应在24小时内完成修复；对于复杂故障，需明确维修进度和时间节点，并在7个工作日内完成修复工作，确保系统尽快恢复正常运行。

- 3.设备维护保养

- 3.1维护保养内容包括但不限于设备清洁、润滑、紧固、调整、更换易损件等，确保设备始终处于良好的运行状态，延长设备使用寿命。

- ▲3.2定期对设备进行性能检测和校准，确保设备的各项性能指标符合技术规范要求。对于检测不合格的设备，应及时进行维修或更换，确保系统整体性能不受影响。

- 4.系统优化升级

- 4.1根据采购人的业务发展需求和技术发展趋势，供应商应定期对弱电及安防系统进行评估和优化升级建议。优化升级内容包括但不限于系统功能扩展、设备更新换代、软件升级等，以提升系统的性能、功能和安全性，满足采购人日益增长的业务需求。

- 4.2在进行系统优化升级前，供应商应制定详细的实施方案，包括优化升级的目标、内容、步骤、时间安排、风险评估及应对措施等，并提交给采购人审核。经采购人同意后，方可实施优化升级工作。

- ▲4.3优化升级过程中，供应商应确保系统的正常运行不受影响，采取必要的数据备份和安全防护措施，避免数据丢失和系统故障。优化升级完成后，供应商应进行全面的系统测试，确保各项功能正常运行，性能指标达到预期目标，并向采购人提交优化升级报告，包括优化升级内容、实施过程、测试结果等详细信息。

- ★三、商务要求

- 1.履约地点：采购人指定地点

- 2.服务期限：服务期三年，合同一年一签，年终采购人对供应商的服务情况做全面评价，评价合格，可协商签订下一年度合作合同。

- 3.付款方式

- 合同签订后，供应商提供的项目实施方案经科室验收合格后，支付30%合同款项；年度维保服务完成，经科室评估合格后，支付剩余合同款项。

- 4.其他要求

- 4.1人员要求

- 要求供应商固定1名工程师对采购人设备进行维保，并提供上述人员的相关资格证书、履历等材料。供应商不得随意调整维保工作人员，如应工作需要进行调整，必须提前1个月书面告知采购人，经采购人同意后方能更换。

- 4.2保密要求

- 供应商在维保服务过程中，可能会接触到采购人的用户信息、视频资料等敏感信息，供应商应对这些信息严格保密，未经采购人书面同意，不得向任何第三方披露、传播或用于与本项目无关的其他用途。如因供应商原因导致采购人的保密信息泄露，给采购人造成损失的，供应商应承担全部赔偿责任，并支付违约金，违约金金额为合同总金额的10%。

- 4.3安全生产要求

- 供应商应严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，确保维保服务过程中的人员安全和设备安全。供应商技术人员在进行设备维修、安装、调试等工作时，应佩戴相应的安全防护用品，遵守安全操作规程，避免发生安全事故。如因供应商违反安全生产规定导致的安全事故，由供应商承担全部责任，并赔偿采购人因此遭受的一切损失，包括但不限于设备损坏、人员伤亡赔偿、停产停业损失等。