附件一、项目需求

（本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

- 一、项目概述

- 锅炉系统是保障供暖、热水供应、消毒灭菌等的核心设备，为确保其安全、稳定、高效运行，医院拟采购锅炉维保服务项目。

★二、商务要求

1.履约地点：采购人指定地点

2.服务期限：服务期三年，合同一年一签，年终采购人对供应商的服务情况做全面评价，评价合格，可协商签订下一年度合作合同。

3.年度维保服务费包括锅炉外检（一年1次）、锅炉内检（一年1次）、锅炉水质检测、介质（水）检测等包干费用，检测工作需要由市特检院完成。

4.付款方式

合同签订后，供应商提供的项目实施方案经科室验收合格后，支付30%合同款项；年度维保服务完成，经科室评估合格后，支付剩余合同款项。

5.其他要求

5.1人员要求

要求供应商固定1名工程师对采购人设备进行维保，并提供上述人员的相关资格证书、履历等材料。供应商不得随意调整维保工作人员，如应工作需要进行调整，必须提前1个月书面告知采购人，经采购人同意后方能更换。

5.2故障响应时限

要求供应商技术人员电话保持24小时畅通，接受电话咨询和指导。一般故障：要求供应商接到故障报修电话，3小时内到现场处理；重大故障：要求供应商接到故障报修电话，40分钟内到现场处理。

5.3安全生产要求

供应商应严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，确保维保服务过程中的人员安全和设备安全。供应商技术人员在进行设备维修、安装、调试等工作时，应佩戴相应的安全防护用品，遵守安全操作规程，避免发生安全事故。如因供应商违反安全生产规定导致的安全事故，由供应商承担全部责任，并赔偿采购人因此遭受的一切损失，包括但不限于设备损坏、人员伤亡赔偿、停产停业损失等。

- 三、项目要求

1.维保服务对象

1.1燃气蒸汽锅炉；WNS2-1.25-YQ，2台

1.2锅炉房内的所有设备和水处理器、软水箱、分气缸、供水泵以内的设备及管道、阀门。

1.3软水处理间内所有设备及管道、阀门

1.4泵房内所有设备及管道、阀门，热空调、热水罐的电器控制系统

1.5二次供水房内所有设备及管道、阀门、水位电器控制系统

2.维保服务范围

- 2.1燃烧机头检查与保养

- 2.2燃气电磁阀的检查与保养

- 2.3燃气过滤器的检查与保养

- 2.4燃烧机程序控制器的检查与保养

- 2.5空气控制伺服电动机的检查与保养

- 2.6点火变压器的检查与保养

- 2.7燃气压力开关（最小、最大）的检查与保养

- 2.8燃烧机风机的检查与保养

- 2.9燃烧机点火电极的检查与保养

- 2.10燃烧机游离探测器电极的检查与保养

- 2.11燃烧机气过滤器的清洗

- 2.12电控系统的接触器、断路器、继电器、保险管等的检查与保养

- 2.13锅炉联锁控制回路检查与保养

- 2.14压力控制器的检查与保养

- 2.15控制系统电路板的检查与保养

- 2.16锅炉连锁水位的检查及超压报警的检查保养

- 2.17温度控制器的检查保养

- 2.18软水的化验及处理器的保养

- 2.19软水箱结垢处理保养

- 2.20分气缸检查和阀门的保养

- 2.21管道系统检测保养

- 2.22锅炉本体的检测和保养

- 2.23烟气分析和处理

- 2.24仪表阀门检测保养

- 2.25各水泵检测和保养

- 2.26锅炉安全附件检测和保养（水位表、安全阀、压力表）

- 2.27检查锅炉有无泄漏及其运行情况

- 2.28根据锅炉结垢情况进行人工除垢

- 2.29添加清洗剂对锅炉进行循环清洗，循环清洗8~12个小时，PH 值和铁离子相对稳定即清洗结束；之后用清水进行冲洗，排出剩余的垢渣

- 2.30对所清洗设备进行钝化处理，钝化（预膜）时间10~12小时

- 2.31全力协助业主方进行设备相关检测（包括但不限于锅炉水质检测、锅炉外检、锅炉内检、锅炉压力表检测、锅炉安全阀检测、泵房压力表检测等）

- 3.维保服务频次

| - 3.1燃烧机头的检查与保养 - 3.2燃气电磁阀的检查与保养 - 3.3燃烧机程序控制器的检查与保养 - 3.4空气控制伺服电动机的检查与保养 - 3.5点火变压器的检查与保养 - 3.6燃气压力开关（最小、最大）的检查与保养 - 3.7电控制系统的接触器、断路器、继电器、保险管等的检查与保养 - 3.8燃烧机气过滤器的清洗 | - 每月定期维护 |
| --- | --- |
| - 3.9锅炉联锁控制回路检查与保养 - 3.10压力控制器的检查与保养 - 3.11控制系统电路板的检查与保养 - 3.12燃烧机风机的检查与保养 - 3.13燃烧机点火电极的检查与保养 - 3.14燃烧机游离探测器电极的检查与保养 - 3.15燃气过滤器的检查与保养 | - 每季度定期维护 |

4.配件要求

- 供应商须为锅炉整体系统（含锅炉房内及其延伸管道）正常运行提供技术支持和保障确保锅炉系统的正常稳定运行。若锅炉系统在运行或进行例行保养过程中出现发现零部件损坏或系统故障时，供应商负责进行修理，维修过程中需要更换的设备、材料费用按以下原则处理：

- 4.1单价500元以内(含500元)的设备、材料，无论数量多少，由供应商免费更换。

4.2单价500元以上的设备、材料，采购人有权要求供应商进行代购或另聘其他单位提供，在更换设备、材料采购到位后，供应商应立即作出反应，并使系统尽快投入正常工作，费用由采购人承担。