附件一、项目需求

（本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

- 项目概述

- 为保障医院火灾自动报警系统、喷淋系统、消火栓、应急照明及疏散指示系统等消防系统的正常运行状态，拟采购消防维保服务项目。

- ★二、商务要求

- 1.履约地点：采购人指定地点

- 2.服务期限：服务期三年，合同一年一签，年终采购人对供应商的服务情况做全面评价，评价合格，可协商签订下一年度合作合同。

- 3.付款方式

- 合同签订后，供应商提供的项目实施方案经科室验收合格后，支付30%合同款项；年度维保服务完成，经科室评估合格后，支付剩余合同款项。

- 4.其他要求

- 4.1人员要求

- 供应商须成立消防维保项目组，至少包含1名项目负责人、1名技术负责人以及2名维保人员，并提供上述人员的相关资格证书、履历等材料。供应商不得随意调整维保人员，如因工作需要进行调整，必须提前1个月书面告知采购人，经采购人同意后方能更换。

- 4.2故障响应时限

- 要求供应商技术人员电话保持24小时畅通，接受电话咨询和指导。一般故障：要求供应商接到故障报修电话，5小时内到现场处理，复杂问题3天内排除；重大故障：要求供应商接到故障报修电话，30分钟内到现场处理。

- 4.3安全生产要求

- 供应商应严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，确保维保服务过程中的人员安全和设备安全。供应商技术人员在进行设备维修、安装、调试等工作时，应佩戴相应的安全防护用品，遵守安全操作规程，避免发生安全事故。如因供应商违反安全生产规定导致的安全事故，由供应商承担全部责任，并赔偿采购人因此遭受的一切损失，包括但不限于设备损坏、人员伤亡赔偿、停产停业损失等。

- 三、项目要求

★1.维保范围

1.1火灾自动报警系统：包含不限于烟感温感探测器、燃气探测器、输入模块、手动报警按钮、火灾报警控制器。

1.2室内外消火栓及自动喷淋灭火系统：包含不限于室内外消火栓、消火栓箱、水泵接合器、消火栓泵、喷淋泵、稳压装置、湿式报警阀、水流指示器、安全信号阀、喷淋喷头、末端试水装置、消防水箱、消防水池、各类消防管网阀门。

1.3防烟排烟系统设施：包含不限于防排烟风机、防火阀、消防风机控制柜。

1.4防火分隔系统：包含不限于防火卷帘门、防火卷帘门电机及控制装置。

1.5消防广播及通讯系统：消防电话插孔、消防广播及消防电话分机完好、语音通话清晰。

1.6声光报警、应急照明及安全疏散指示系统：包含不限于声光报警器、应急照明灯、疏散指示灯、消防电源、应急电源柜、双电源切换柜。

1.7消防电梯系统：消防电梯联动接口、迫降启动正常使用。

1.8气体灭火系统：气瓶、气体灭火系统自动手动控制装置。

1.9消防联动控制设备及泵房控制柜：消防水泵、喷淋泵、防排烟系统、防火卷帘、声光报警等在火警状态下的联动功能正常。

1.10灭火器材：包含不限于干粉灭火器、二氧化碳灭火器、枪头、水带。

- 维保频次及要求

- 维保服务应遵照包含不限于《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑消防设施检测技术规程》、《消防控制室通用技术要求》等规范，结合采购人的消防设备实际和管理要求执行。

- 2.1日常巡检

- 每周不得少于1次巡检，检查主要内容包括：

2.1.1.火灾自动报警及联动控制系统

2.1.1.1查看值班记录，了解设备运行情况。

2.1.1.2观察火灾报警器（包括区域报警器和楼层显示器等，下同）和联动控制台，各种显示是否正常，时钟是否准确。

2.1.1.3检查火灾报警和联动控制台的各种应有的功能是否正常。如：主机的主备电转换、自检、消音、复位、首址、容量、探头（模块）屏蔽、开启、对讲等。

▲2.1.1.4进行模拟火灾响应和故障报警试验，每次巡检抽查一个防火分区，抽查探测器和手报按钮，数量不少于该区总数的10%。

2.1.1.5消防通信设备检查：在消防控制室与重要设备房间所设对讲电话进行一次通话试验，功能应正常，语音清楚，各种显示应正常。

2.1.1.6检查一个防火分区内手报按钮、探测器及消火栓按钮等，有无损坏现象，各种控制模块有无损坏丢失现象。

2.1.2灭火系统（消火栓系统、气体系统）

2.1.2.1检查部分消火栓箱内水枪、水带等设备是否齐全。

2.1.2.2检查水泵电控箱电压和各种显示是否正常。

2.1.2.3观察水系统压力表指示，检查压力是否正常，稳压泵稳压范围是否正常。

2.1.2.4检查管道阀门有无跑、冒、漏、滴现象。

2.1.3正压送风系统

2.1.3.1检查防火分隔系统的现场控制按钮是否完好和有无遮挡。

2.1.3.2用防火分隔手动和现场电动开启防火卷帘门，观察设备运行情况，门有无卡、碰、擦情况，延时限位是否正常，电动机运行有无异常，每次抽查一组防火分隔。

2.1.3.3检查送风口、送风口有无损坏、遮挡现象，检查管道有无锈蚀、损坏现象。

2.1.3.4检查风机电控箱（柜）电源电压、各种指示和控制功能是否正常。

- 2.2月度检查

- 每月至少进行1次测试检查，测试员不少于2人，检查主要内容包括：

- 2.2.1周检包含的内容。

- 2.2.2检查消防水泵控制柜的显示、末端压力表压力值有无异常，供水阀门、阀组有无跑、冒、漏、泄现象，消防供水水箱、水池的储水水位是否正常。进行消防水泵启、停测试，检查启、停时的压力状况。

- 2.2.3进行末端放水试验，试验报警阀组、末端放水装置放水及压力开关动作信号，核对水流指示器的反馈信号。检查自动水喷淋、水喷雾头的外观，周围有无影响喷头工作的附着物、悬挂物和障碍物，检查比例不少于总量的20%。如有变形、漏水、腐蚀、玻璃球变色或玻璃球内液体数量减少现象，应立即进行处理或更换。

- 2.2.4检测事故广播扩音器的联动启动和强制切换，检查扬声器音量。

- 2.2.5检查应急照明系统供电是否正常，进行应急电源主备电切换试验，检查事故照明、安全指示灯、疏散指示灯能否正常工作。

- 2.2.6对正压风机、排烟风机进行手、自动启、停试验，测试联动启动功能，对风机进行除锈、上油保养，现场启停、保养比例不少于总量的10%。

- ▲2.2.7检查防火卷帘门现场升、降是否正常，远程自动落底是否正常，有无反馈信号。检查防火门现场启闭是否正常，远程自动是否能正常释放，手动检查比例每次不少于总量的10%。

- 2.2.8观察气体灭火系统药剂瓶压力表，检查药剂压力是否正常，核对气体灭火系统瓶组与储罐的灭火剂储存量，试验模拟气体灭火控制设备自动启动。

- ▲2.2.9检查食堂厨房设备灭火装置，测试系统功能、检查每个灭火器设备、输送管道等设备的状态，检查灭火器和驱动气体存储容器外观情况，确保其在功能状态。

- ▲2.2.10检查可燃气体探测器外观及功能状态，试验报警功能；检查报警主机外观及运行状态，测试报警、故障报警、自检、电源等功能。

- 2.3季度检查

- 每季度至少进行1次测试检查，测试员不少于3人，检查主要内容包括：

- 2.3.1月检包含的内容。

- 2.3.2检查室外阀门井中进水阀、屋顶水箱阀门和管道中的阀门，核实其是否处于正常状态；对自喷泵、消火栓泵及消防水系统管网进行冲洗、除锈、刷漆；阀门检查及供水系统保养按不少于总量的50%进行。

- 2.3.3检查所有电控箱转换开关的设置。

- 2.3.4对备用电源进行1～3次充放电试验。

- 2.3.5联动及首层按钮控制电梯回首层。

- 2.3.6每半年模拟测试气体灭火系统和自动、手动释放机械装置和阀门的功能。

- 2.4年度检查

- 每年12月进行1次年度测试，测试员不少于4人，检查主要内容包括：

- 2.4.1季检包含的内容。

- 2.4.2火灾自动报警装置每层、每回路报警系统和联动控制设备的功能试验。每12个月累计对每只探测器、手动报警按钮检查不少于一次。

- 2.4.3自动喷水灭火系统在末端放水，进行系统功能联动试验，水流指示器报警，对压力表进行分批检测核准；每12个月累计对每个喷头、末端放水阀检查不少于一次。

- 2.4.4消防给水系统最不利点消火栓出水，并用水泵接合器供水。每12个月累计对每个消火栓、卷盘、水枪检查不少于一次。

- 2.4.5通过报警联动，检查气体灭火系统功能，并进行模拟喷气试验。

- 2.4.6通过报警联动，检查电梯迫降功能。

- 2.4.7通过报警联动，检查防火卷帘门及电动防火门的功能。

- 2.4.8通过报警联动，检查消防广播切换功能。

- 2.4.9通过报警联动，检查正压送风或者机械排烟系统功能。

- 2.4.10消防防供电设施功能检查，主备电源切换，检验供电能力。

- ▲2.5 周检、月检、季检及年检后应填写《维修保养记录单》，经采购人相关科室人员签字认可后交收集存档。

- 3.其他要求

- 3.1消防宣传的要求：11月消防安全宣传月期间，须策划并落地至少一场主题宣传活动，确保方案完整、实施到位。

- ▲3.2消防设备操作培训要求：负责对采购人消防控制室人员、安保人员、工程班组人员每月至少开展一次的消防设备操作培训，培训记录由供应商存档备查。

- ▲3.3维保检测中，若有需要更换的消防设施设备的部件配件等，单个材料费低于（含）400元的，由供应商承担（提供承诺函以及常用备品备件清单）；高于400元以上的设备、材料，采购人有权要求供应商进行代购或另聘其他单位提供，在更换设备、材料采购到位后，供应商应立即作出反应，并使系统尽快投入正常工作，费用由采购人承担。